审批意见：

唐环审〔2021〕124 号

关于唐河县勇鼎建材有限公司年处理150万吨废弃矿石建设项目

环境影响报告表的批复

唐河县勇鼎建材有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411328MA9H2A4L47）报送的由河南省晨曌环境科技有限公司编制的《唐河县勇鼎建材有限公司年处理150万吨废弃矿石建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，并按国家有关规定安装污染物排放连续自动在线监测、视频监控等设备并与环保部门联网。重点做好以下工作：

1.废水。厂区排水系统须严格实行雨污分流,建设雨水收集处理设施。生产废水经沉淀池理后循环利用不外排；生活废水经处理后用作周边农田施肥。

2.废气。严格落实大气污染防治措施，确保项目运行过程中产生的各类废气污染物达标排放。对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。有组织废气外排浓度、排放速率、排气筒高度及设置等须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放；排放标准应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604- 2018)表1小型标准要求。

3.噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

(四）按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立明显标志。

(五）制定环境风险应急预案，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。

(六）如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

四、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

（公章）

2021年12月23日