唐河县环境保护局

关于唐河邓顺亭医院建设项目

环境影响报告表的

审批意见

唐环审〔2020〕171号

唐河邓顺亭医院：

根据你医院上报的由威海威创环保科技有限公司编制完成的《唐河邓顺亭医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经局联审联批会审查通过，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、项目位于唐河县湖阳镇北街村唐枣路路东，占地700平方米，总投资200万元。项目在认真落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制指标的前提下同意该项目建设。

二、同意该项目《报告表》中提出的污染因素分析和采取的污染防治措施，原则批准该项目《报告表》，建设单位和设计单位应根据《报告表》和审批意见落实环保工程设计和环保投资。

三、你医院应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）施工期间，严格落实各项污染防治措施，确保达标排放和合理贮存、处置。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水  生活污水经隔油池、化粪池预处理后与医疗废水一并排入厂区污水站处理（“格栅+调节池+厌氧生物滤池+曝气池+好氧生物滤池（深度处理）+紫外线消毒池”），处理后排入市政管网；排放标准应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005) 表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

2.废气  污水站恶臭气体采用地埋式污水一体化设备，加盖密闭，周围草坪绿化等措施处理后无组织排放，应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。

3.噪声  噪音设备采取减振、隔声等措施；噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固废  生活垃圾经由垃圾箱统一收集后送生活垃圾场处理；固废储存处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的标准要求。应规范设置危废暂存间，做好危废台账记录：医疗废物和污水站污泥消毒脱水后收集贮存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求进行控制。

四、本项目建成后，污染物排放总量应满足总量控制指标要求。

五、建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。未经环保竣工验收或验收不合格不得投入生产，未取得排污许可证或排污登记不得外排污染物。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、该项目的日常监督管理工作由唐河县环境监察大队负责。

唐河县环境保护局

2020年11月7日