拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县生活垃圾焚烧发电PPP项目掺烧一般工业固体废弃物技改项目 | 唐河县静脉产业园（唐河县上屯镇丁岗村、甘河湾村地块）现有厂区内 | 唐河首创环保能源有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 本项目属技改工程，在已建2台400t/d焚烧炉内掺烧市政污泥、废旧布料及边角料等、废聚氨酯等塑料、医疗废物残渣，主体设施焚烧炉、发电机组以及配套服务设施等建设内容保持不变。 | 施工期：项目位于现有工程厂区内，无新增用地，不新增建构筑物，不增加劳动定员，无施工期。 营运期： 1、废气污染防治措施：（1）新设置2套PNCR系统（高分子脱硝工艺），垃圾焚烧炉废气采用2套“高效 SNCR+PNCR+半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（Ca(OH)2 干粉）+活性炭喷射+布袋除尘+烟气再循环”系统处理后，烟气通过1根双管集束式、高80m、内径1.8m的烟囱排放；（2）飞灰稳定化车间、石灰干粉间、石灰浆制备间和活 性炭间废气通过料仓顶设置的布袋除尘后在车间内排放；（3）污水处理设施产生的沼气、垃圾坑、卸料厅、渗滤液处理站等产生的恶臭废气密闭、负压等方式将臭气送到焚烧炉焚烧、定期对垃圾贮坑进行喷洒灭菌、除臭药剂。 2、废水污染防治措施：依托利用现有工程废水治理设施，废水不外排。（1）垃圾贮坑渗滤液、垃圾卸料区、车辆冲洗排水，采用“预处理+厌氧系统+硝化反硝化+MBR+化学软化+RO反渗透膜，预留 DTRO浓缩液处理系统”处理工艺，废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水标准后用作汽机循环冷却水补充水，处理后浓缩液回用于石灰浆制备及回喷焚烧炉。（2）高架桥及地磅冲洗水、实验室废水、初期雨水及生活污水，采用“调节池+缺氧池+MBR膜系统”处理工艺，废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准，用作汽机循环冷却水补充水及厂区绿化、道路清扫用水。（3）部分清下水进入清下水回用水池，直接回用于厂区出渣机冷却、石灰浆泵冷却、烟气降温、雾化器二级冷却及冲洗、飞灰稳定化、卸料平台及车辆冲洗用水、高架桥、地磅、化验室冲洗用水。其余清下水进入厂区清净下水处理系统，经“化学软化+RO”处理后，出水全部回用作为循环冷却水补充水；RO浓水回用于石灰浆制备及回喷焚烧炉。 3、噪声污染防治措施：项目营运期噪声来源主要是焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组及各类辅助设备（如冷却塔、泵、风机等）产生的动力机械噪声和各类排气产生的综合性噪声，采取高噪设备减振、隔声、降噪、植树绿化等措施降噪。 4、固废污染防治措施：依托利用现有工程治理设施。 （1）一般固废：①焚烧飞灰：飞灰采用螯合剂的稳定化工艺，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求条件后安全填埋处置。②炉渣：运至厂区北侧的绿然环保科技有限公司进行制砂综合利用。③废活性炭、污水处理设施污泥、职工生活垃圾收集后回焚烧炉焚烧。 #### （2）危险废物：设备检修废机油、废油漆桶、除尘器废布袋、污水处理设施废膜等危险废物经专用容器收集后暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质单位。 | 本项目采取两次网上公示、报纸公示等形式开展公众意见调查。调查期间，未收到反对项目建设的意见。 |